附件1：

中央空调维护保养设备清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容内容 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机水系统水处理 | 冷却塔每月度清洗一次，每10天加药1次，中央空调主机冷凝器每年通炮一次、膨胀水箱每季度加药一次，冷冻水加药处理 | 水系统 | 9个月 | 麦克维尔 |
| 2 | 空调螺杆主机 | 每月检查一次、日常维护、故障排除维修 | PFS270.1 | 2台 | 明新 |
| 3 | 盘管风机尘网 | 每月一次清洗，故障排除、维修 | 风口盘管 | 357台 | 佛山 |
| 4 | 排气扇 |  | 风扇口 | 419台 | 佛山 |
| 5 | 排风柜 |  | 滤网 | 19台 | 麦克维尔 |
| 6 | 新风柜 |  | 滤网 | 10台 | 麦克维尔 |
| 7 | 冷却水泵 | 每月检查一次、日常维护、故障排除维修 | 45KW | 3台 |  |
| 8 | 冷冻水泵 |  | 30KW | 3台 |  |
| 9 | 冷却塔 | 冷却塔每月度清洗一次，故障排除、维修 | 方形塔 | 1台 |  |
| 10 | 冷却塔风扇电机 | 每月检查一次、日常维护、故障排除维修 | 11KW | 2台 |  |

中央空调系统日常维护保养内容：

一、空调主机部分的检查：

⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏，发现漏点及时处理，补充制冷剂；

⑶、检查压缩机运转电流是否正常；

⑷、检查压缩机运转声音是否有不正常声响、震动及高温；

⑸、检查压缩机的工作电压是否正常；

⑹、检查压缩机油位，颜色及排气温度是否正常；

⑺、检查压缩机油压、油温及机身温度是否正常；

⑻、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

⑼、检查空调主机各接线端子有无松动；

⑽、检查水流量保护开关工作是否正常；

⑾、检查电脑板、感温探头 阻值是否正常；

⑿、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

二、风系统的检查：

1、检查出风的风量是否正常；

2、检查回风的回风滤网是否聚积灰尘；

3、检查出风温度是否正常；

4、检查散热冷凝器是否脏堵；

5、检查散热轴流风机的排风量是否正常；

三、水系统的检查：

1、检查水系统中有无空气，是否需要排气；

2、检查回水、出水温度及压力是否正常；

3、检查水泵声音、电流是否运转正常；

4、检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

5、检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

四、年度间停机后的检修

1、检查及制冷设备安全保护装置整定值；

2、检查压缩机冷冻油的油压及油量，必要时进行冷冻油更换及补充

3、检查压缩机电机绝缘情况

4、查并收紧电路上的各电线接点

5、查电气控制部分

6、提供以上内容检查报告